Объект капитального строительства «Двухсекционный 32-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (секции 12.1,12.2) (№12 по ПЗУ) – 5.2 этап строительства» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или региональный оператор ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108», ОГРН 1186658028303, ИНН 6678091743, 620027, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, д.9, офис №1, СРО Ассоциация «Гильдия строителей Урала», ОГРН 1086600004248, ИНН 6672286150

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, тел/факс,  полное и (или) сокращенное наименование ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется); (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс-для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ООО «Дюна-Строй», ОГРН 1156658027195, ИНН 6671013577, 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 49, оф. 415, Ассоциация «Объединение Строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области», ОГРН 1097799005941, ИНН 7713387184

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, тел/факс,   полное и (или) сокращенное наименование ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ООО «ИнПАД», ОГРН 1096658004420, ИНН 6658340247, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 99, оф.2 тел.+7(343)287-56-94, Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» рег. номер П-069-006658340247-0050 от 19.01.2010 г. ИНН 0278900149, ОГРН 1090200001066

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, полное и (или) сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, тел/факс,   полное и (или) сокращенное наименование ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется)

АКТ

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

Системы бытовой канализации К1 (секция №12.1)

| №5-К1/1 |  | «08» декабря 2025г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (дата составления акта) |

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля: Руководитель проекта «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108» Кузнецов И.Ю., приказ №8 от 23.05.2023 г., идентификационный номер №С-52-245915, ОГРН 1186658028303, ИНН 6678091743, 620027, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, д.9, офис №1

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: Руководитель проекта по строительству ООО «Дюна-Строй» Поливодин С.И., приказ №167 от 29.08.2023 г.

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля: Начальник отдела строительного контроля по инженерным сетям ООО «Дюна-Строй» Мирошников В.И. (идентификационный номер №С-66-282152), приказ №213 от 05.04.2024г.

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации): Главный инженер проекта ООО «ИнПАД» Безуглый Р.С., приказ №1244-АН от 15.04.2024 г.,  ОГРН 1096658004420, ИНН 6658340247, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 99, оф.2 тел.+7(343)287-56-94

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представители лица, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами): Производитель работ ООО «НСК» Симаков Э.В., приказ №ИБ-12.2/09 от 11.04.2025г., ОГРН 1226600058992, ИНН 6679156312, 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, стр. 44, помещ. 21

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами):
Не участвует

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1.К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического обеспечения: Системы бытовой канализации К1 (секция №12.1)

(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)

2. Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации:

ООО «ИнПАД» 045/4-09.23-12-ВК изм.4

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или) рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации)

3. Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены: отсутствуют

(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

4. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей инженерно-технического обеспечения:

| № п/п | Наименования исполнительных документов в хронологическом порядке | Регистрационный номер исполнительных документов | Дата оформления исполнительного документа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ - Монтаж противопожарных манжет, горизонтальной разводки полимерных трубопроводов, стояков и вентиляционных клапанов системы бытовой канализации К1 с отм. -1.390 до отм. +97.350, с подвала по кровлю в/о 1с-11с/Бс-Ис (Секция №12.1) | №1-К1/1 | 28.11.2025 |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ – Монтаж трубопроводов к сантехническому оборудованию системы бытовой канализации К1 с отм. +4.650 до отм. +91.650, со 2 по 31 этаж в/о 1с-11с/Ас-Ис (Секция №12.1) | №2-К1/1 | 28.11.2025 |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ - Монтаж сантехнического оборудования системы бытовой канализации К1 с отм. +4.650 до отм. +91.650, со 2 по 31 этаж в/о 1с-11с/Ас-Ис (Секция №12.1) | №3-К1/1 | 28.11.2025 |

(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования)

5. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены: материалы указаны в актах освидетельствования скрытых работ

(наименования материалов (изделий), реквизиты сертификатов и (или) других документов, подтверждающих их качество и безопасность (в случае отсутствия информации в актах освидетельствования скрытых работ)

6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического обеспечения

| № п/п | Наименования исполнительных схем и съемок | Регистрационный номер исполнительных документов | Дата оформления исполнительного документа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнительная схема №33. Схема системы К1 в/о 1с-11с/Бс-Ис | №33 | 28.11.2025 |

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)

б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля: отсутствуют

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)

в) технические условия: отсутствуют

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)

7. Проведены необходимые испытания и опробования:

| № п/п | Наименование документа | Регистрационный номер | Дата оформления исполнительного документа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Акт о проведении испытания систем канализации и водостоков системы бытовой канализации К1 (Секция №12.1) | №4-К1/1 | 08.12.2025 |

(наименования испытаний, номера и даты актов, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)

8. Даты:	начала работ		«09» августа 2024г.

окончания работ	«08» декабря 2025г.

9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией: рабочей документацией ООО «ИнПАД» 045/4-09.23-12-ВК изм.4 и требованиями СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий; СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий ППР №13-06.202/4 «Проект производства работ на устройство внутренних инженерных сетей»

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и (или) рабочей документации)

Дополнительные сведения: отсутствуют

Акт составлен в 5-ти экземплярах.

Приложения: отсутствуют

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица ответственного

за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по

вопросам строительного контроля

Кузнецов И.Ю.

(фамилия, инициалы)									( подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт

Поливодин С.И.

(фамилия, инициалы)									( подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

Мирошников В.И.

(фамилия, инициалы)									( подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной

документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса

Российской Федерации)

Безуглый Р.С.

(фамилия, инициалы)									( подпись)

Представитель лица, выполнившего участки сетей инженерно-технического

обеспечения, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ

по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

объектов капитального строительства, заключенных с иными лицами)

Симаков Э.В.

(фамилия, инициалы)									( подпись)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)

Не участвует

(фамилия, инициалы)									( подпись)