АКТ

# о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность

| №29-В1,Т3,Т4/1 |  | «13» октября 2025г. |
| --- | --- | --- |

Система холодного и горячего водоснабжения (В1.1, В1.2, Т3.1, Т3.2, Т4.1, Т4.2) (секция №13.1)

(наименование системы) Смонтированной на объекте: «Двухсекционный 32-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (секции 12.1,12.2) (№12 по ПЗУ) – 5.2 этап строительства» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов. (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства).

Комиссия в составе представителей:

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: Инженер технического надзора ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108» Мыжевских Д.Н.(идентификационный номер № С-66-235957), приказ №04/25-К от 28.02.2025г., ОГРН 1186658028303, ИНН 6678091743, 620027, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, д.9, офис №1

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица.)

Представитель лица, осуществляющего строительство: Руководитель проекта по строительству ООО «Дюна-Строй» Поливодин С.И., приказ №167 от 29.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Начальник отдела строительного контроля по инженерным сетям ООО «Дюна-Строй» Мирошников В.И. (идентификационный номер №С-66-282152), приказ №213 от 05.04.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющее подготовку проектной документации: Инженер авторского надзора ООО «ИнПАД» Пеганов В.М., приказ №1244-АН от 15.04.2024г., ОГРН 1096658004420, ИНН 6658340247, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 99, оф.2 тел.+7(343)287-56-94

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: Производитель работ ООО «НСК» Симаков Э.В., приказ №ИБ-12.2/09 от 11.04.2025г., ОГРН 1226600058992, ИНН 6679156312, 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, стр. 44, помещ. 21

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

нет

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:                      ООО «НСК»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту: ООО «ИнПАД» 045/4-09.23-13-ВК изм.5

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание проведено: гидростатическим методом

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением 1 МПа (10 кг/см2) в течении 10 мин.

3. Падение давления составило 0 МПа (0 кг/см2)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система холодного и горячего водоснабжения (В1.1, В1.2, Т3.1, Т3.2, Т4.1, Т4.2) (секция №13.1) признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Акт составлен в 4-х экземплярах

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Мыжевских Д.Н.

(фамилия, инициалы)									(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Поливодин С.И.

(фамилия, инициалы)									(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Мирошников В.И.

(фамилия, инициалы)									(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

(в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной

документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса

Российской Федерации)

Не участвует

(фамилия, инициалы)									(подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Симаков Э.В.

(фамилия, инициалы)									(подпись)