# АКТ

о проведении испытания систем канализации и водостоков

Система внутреннего водостока (К2) (секция №13.1)

(наименование системы)

смонтированной на объекте: «Двухсекционный 32-этажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями (секции 12.1,12.2) (№12 по ПЗУ) – 5.2 этап строительства» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

| №4-К2/1 |  | «15» октября 2025г. |
| --- | --- | --- |

Комиссия в составе представителей:

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля: Инженер технического надзора ООО «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108» Мыжевских Д.Н.(идентификационный номер № С-66-235957), приказ №04/25-К от 28.02.2025г., ОГРН 1186658028303, ИНН 6678091743, 620027, г. Екатеринбург, наб. Олимпийская, д.9, офис №1

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица.)

Представитель лица, осуществляющего строительство: Руководитель проекта по строительству ООО «Дюна-Строй» Поливодин С.И., приказ №167 от 29.08.2023г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства): Начальник отдела строительного контроля по инженерным сетям ООО «Дюна-Строй» Мирошников В.И. (идентификационный номер №С-66-282152), приказ №213 от 05.04.2024г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия)

Представитель лица, осуществляющее подготовку проектной документации: Инженер авторского надзора ООО «ИнПАД» Пеганов В.М., приказ №1244-АН от 15.04.2024г., ОГРН 1096658004420, ИНН 6658340247, 620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 99, оф.2 тел.+7(343)287-56-94

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: Производитель работ ООО «НСК» Симаков Э.В., приказ №ИБ-12.2/09 от 11.04.2025г., ОГРН 1226600058992, ИНН 6679156312, 620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, стр. 44, помещ. 21

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающие полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

нет

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:                      ООО «НСК»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту: ООО «ИнПАД» 045/4-09.23-13-ВК изм.5

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание проведено наполнением водой на высоту этажа на время достаточное для осмотра, но не менее 10 мин.

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил. Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Мыжевских Д.Н.

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                                                                             ( подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Поливодин С.И.

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                                                                             ( подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Мирошников В.И.

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                                                                             ( подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Симаков Э.В.

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                                                                             ( подпись)